КАЧЕСТВО ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Информация предоставлена на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 17.01.2013 №6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения».

период с 16 декабря по 20 декабря 2019 года

	Показатели

качества
	Единицы

измерения
	Норматив

СанПиН

2.1.4.1074-01, не более
	 

ПКЗ
	 

ВНС-1
	 

ВНС-2
	 

Распреде-лительная сеть

	Мутность
	ЕМФ
	2,6
	< 1,0
	< 1,0
	< 1,0
	< 1,0÷1,1

	Цветность
	градусы
	20
	8,1÷11,0
	8,6÷12,0
	9,2÷11,0
	9,3÷12,0

	Хлор остаточный общий
	мг/дм3
	1,2
	0,30÷0,86
	0,34÷0,57
	0,21÷0,52
	0,14÷0,31

	Хлор остаточный свободный
	мг/дм3
	0,3-0,5
	0,10÷0,23
	0,05÷0,11
	0,06÷0,14
	0,01÷0,07

	Хлор остаточный связанный
	мг/дм3
	0,8-1,2
	0,20÷0,63
	0,29÷0,46
	0,15÷0,38
	0,14÷0,24

	Общие колиформные

бактерии
	КОЕ

в 100 мл
	отсутствие
	отсутствие
	отсутствие
	отсутствие
	отсутствие

	Термотолерантные колиформные бактерии
	КОЕ

в 100 мл
	отсутствие
	отсутствие
	отсутствие
	отсутствие
	отсутствие


